Министерство образования Саратовской области

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области

Балашовский техникум механизации сельского хозяйства

Методическая разработка

урока на тему:

«Технологические схемы газорегуляторных пунктов»

Автор: преподаватель

Соколов Е. С.

г. Балашов 2014.

СОДЕРЖАНИЕ:

- Введение……………………………………………………………………...4

- Содержание занятия…………………………………………………………6

- Заключение…………………………………………………………………..22

- Литература…………………………………………………………………...23

- Приложения………………………………………………………………….24

Аннотация:

На, методическую разработку урока по теме « Технологические схемы газорегуляторных пунктов».

ПМ 01. «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления», МДК 01. 01. «Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления»

Учебное заведение ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации сельского хозяйства».

Объем работы   32  листа.

Содержание работы.

В разработке изложена методика проведения комбинированного урока по ПМ 01. «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления», МДК 01. 01. «Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления» с использованием активных форм изучения.

В работе раскрыты теоретические вопросы, показана реализация воспитательных и развивающих целей, разработан тест для проведения контроля знаний.

Имеются приложения в виде схем, чертежей, опорного конспекта.

Методическая разработка предназначена для преподавателей дисциплины ПМ 01. с целью внедрения в учебный процесс.

1. Введение

Газовое хозяйство Российской Федерации – одна из важнейших отраслей экономики.

При возрастающих темпах газификации, стране необходимы квалифицированные рабочие в области газового хозяйства.

Безопасность надежность и экономичность газового хозяйства во многом зависит от степени подготовки обслуживающего персонала. Для повышения качества подготовки специалистов необходимо уделять большее внимание проведению занятий по специальным дисциплинам с использованием подобных разработок.

Актуальность избранной темы обусловливается тем, что газорегуляторные пункты и установки являются одним из основных составляющих систем газораспределения и газопотребления. Эти устройства выполняют сразу несколько функций : снижают давления газа до заданного уровня, поддерживают его постоянным независимо от расхода, предохраняют систему газоснабжения от повышения давления и очищают газ от механических примесей.

Данная тема занимает важную роль в образовательном процессе так как она тесно связана с дисциплиной «Автоматика и телемеханика систем газоснабжения» и обеспечивает студентов знаниями необходимыми для выполнения курсового проекта по ПМ 01.    Представленная в разработке методика нацелена не только на то, чтобы выдать студентам максимум информации по данной теме, но и на то, чтобы вовлечь студентов в активное изучение материала. Для этого наряду с изложением материала производится демонстрация наглядных пособий, схем, чертежей, студентами составляется опорный конспект, а полученные знания закрепляются тестированием.

Таким образом, выбранные методы изучения позволяют максимально эффективно использовать время занятия.

2. Содержание занятия

Учебно-методическая карта занятия

ПМ 01. «Участие в проектировании систем газораспределения и газопотребления»,

МДК 01. 01. «Особенности проектирования систем газораспределения и газопотребления»

Тема:  «Технологические схемы газорегуляторных пунктов»

Вид занятия:   урок

Тип занятия:   комбинированный ( II типа )

Цели:

дидактическая:  дать понятие о газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установках.

Изучить устройство, назначение, технологические схемы газорегуляторных пунктов и установок;

воспитательная: показать значимость темы в профессиональной деятельности студентов, воспитать организованность, дисциплину и культуру общения;

развивающая:  развить техническое мышление и интерес к изучаемой дисциплине;

методическая:  показать методику проведения комбинированного урока.

Методы обучения: объяснение с демонстрацией наглядных пособий.

Оснащение занятия:

- Узел редуцирования газорегуляторного пункта в сборе;

- Элементы запорной арматуры;

- Соединительные части газопровода.

Междисциплинарные связи:

обеспечивающие: «Физика»; «Автоматика и телемеханика»

обеспечиваемые: «Монтаж оборудования и систем газоснабжения»; «Эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»

Литература:

Жила В.А.; Брюханов О.Н. «Газовые сети и установки» - М.: Издательский центр  «Академия», 2007.

Кязимов К.Г. , Гусев В.Е. «Устройство и эксплуатация газового хозяйства» - М.: Издательский центр  «Академия», 2007.

Кязимов К.Г. , Гусев В.Е. «Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения» - Колос 2003.

Ход занятия:

- Организационный момент.

1.  Приветствие

2.  Проверка присутствующих.

3.  Проверка готовности студентов к занятию.

- Актуализация опорных знаний

методы: беседа, устный опрос;

форма работы: фронтальная.

Вопросы:

  - Классификация газопроводов по давлению;

  - Кольцевые и тупиковые сети городских и сельских поселений;

  - Одно, двух, трех, и многоступенчатые системы газоснабжения;

  - Запорная арматура: краны, задвижки, вентили.

- Мотивация  учебной деятельности.

Постановка целей и задач.

- Сообщение темы, целей и задач занятия.

Запись плана занятия.

План занятия:

- Назначение ГРП

- Технологическая схема оборудования газорегуляторного пункта;

- Одно и двух ступенчатые газорегуляторные пункты;

- Схема газорегуляторного пункта с регулятором РДУК – 2;

- Настройки ГРП для кольцевых и тупиковых сетей.

- Изучение нового материала

метод: рассказ, объяснение с демонстрацией наглядных пособий,              работа с опорным конспектом.

- Закрепление нового материала

метод: тестирование.

- Подведение итогов занятия:

Обобщение изученного материала, комментарий оценок.

- Задание на дом:

  - Изучить конспект и тему 3.1 «Газорегуляторные пункты» Жила В.А.; Брюханов О.Н. «Газовые сети и установки» стр. 68 – 69.

  - Подготовится к опросу.

- Заключительная часть занятия.

- Организационный момент.

Преподаватель приветствует студентов. Просит старосту группы назвать отсутствующих и выясняет причину  отсутствия, после чего отмечает отсутствующих в журнал.

Готовность студентов к занятию осуществляется путем визуального осмотра.

Проверяется внешний вид студентов, наличие у них конспекта и пишущего инструмента.

- Актуализация опорных знаний.

Преподаватель говорит о том, что для изучения новой темы студентам необходимо вспомнить материал предыдущих уроков. А именно следующие вопросы:

  - Классификация газопроводов по давлению;

  - Кольцевые и тупиковые сети городских и сельских поселений;

  - Одно, двух, трех, и многоступенчатые системы газоснабжения;

  - Запорная арматура: краны, задвижки, вентили.

По выше изложенным вопросам преподаватель ведет со студентами фронтальную беседу и устный опрос.

- Мотивация учебной деятельности

Преподаватель сообщает студентам цели и задачи занятия и рассказывает о том, что газорегуляторные пункты и установки являются одним из основных составляющих систем газораспределения. Акцентирует внимание студентов на том, что изучаемая тема очень важна в их будущей профессиональной деятельности так как основная часть работ выполняемых при эксплуатации городских систем газоснабжения связана с обслуживанием, ремонтом и настройками газорегуляторных пунктов.

- Сообщение темы, целей и задач занятия.

Преподаватель просит студентов записать тему и план занятия

Тема:

«Технологические схемы газорегуляторных пунктов»

План занятия:

    - Назначение ГРП

    - Технологическая схема оборудования газорегуляторного пункта;

    - Одно и двух ступенчатые газорегуляторные пункты;

    - Схема газорегуляторного пункта с регулятором РДУК – 2;

    - Настройки ГРП для кольцевых и тупиковых сетей.

- Изучение нового материала

Преподаватель выдает студентам раздаточный материал (приложения 1, 2) и начинает изложение темы, рассказывая и объясняя материал, демонстрирует наглядные пособия.

В процессе объяснения студенты заполняют опорный конспект (см. приложения 3 - 7)

Вопрос 1. Назначение ГРП

Прежде чем говорить о газорегулчторных пунктах  и установках необходимо выяснить для чего они предназначены и чем отличаются друг от друга.

Газорегуляторные пункты и установки это сложные технологические устройства являющиеся одним из основных элементов систем газоснабжения населенных пунктов.

Стоит сказать, что при строительстве систем газораспределения и газопотребления 80 % всех капитальных затрат приходится на сооружение газорегуляторных пунктов и установок .

Газорегуляторными пунктами (ГРП) и установками (ГРУ) осуществляется  управление режимом работы систем газоснабжения. Газорегуляторные пункты и установки автоматически поддерживают постоянное давление в сетях независимо от интенсивности потребления газа. Иначе говоря газорегуляторные пункты и установки снижают давление газа до необходимого значения и поддерживают это давление постоянным.

Газорегуляторные пункты и установки выполняют следующие функции: снижают давление газа до заданного значения; поддерживают заданное давление вне зависимости от изменений расхода газа и его давления перед ГРП; прекращают подачу газа при повышении или понижении его давления после регуляторов сверх заданных пределов; очищают газ от механических примесей.

ГРП и ГРУ выполняют одни и те – же функции и оснащаются схожим технологическим оборудованием, а отличаются в основном только расположением.

ГРУ располагают непосредственно в помещениях, где находятся агрегаты, использующие газовое топливо (цехах, котельных). ГРП в зависимости от назначения и технической целесообразности размещают: в пристройках к зданиям; встраивая в одноэтажные производственные здания или котельные; в отдельно стоящих зданиях.

В зависимости от места расположения технологического оборудования различают газорегуляторные пункты (ГРП), газорегуляторные пункты блочные (ГРПБ) и шкафные регуляторные пункты (ШРП).

Газорегуляторный пункт, который смонтирован в контейнере блочного типа, собирают и испытывают в заводских условиях.

Для шкафных газорегуляторных пунктов характерно размещение технологического оборудования в контейнерах шкафного типа.

В зависимости от величины давления газа на входе их подразделяют на ГРП и ГРУ среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 Мпа) и на ГРП и ГРУ высокого давления (свыше 0,3 до 1,2 Мпа). Поскольку их принципиальные технологические схемы аналогичны, условимся в дальнейшем применять термин «ГРП».

ГРП по своему назначению подразделяются на сетевые, которые обеспечивают подачу газа в. распределительные сети низкого, среднего или высокого давлений, и объектовые, — служащие источниками газоснабжения для отдельных потребителей.

Здание ГРП должно быть надземным, одноэтажным, из материалов I и II степени огнестойкости.

Пол в здании ГРП выполняют из несгораемых и не дающих искру материалов для того, чтобы не возникали искры при падении металлических предметов. Двери в здании ГРП должны открываться наружу.

Помещение ГРП должно освещаться естественным (через окна) и искусственным (электрическим) светом. Проводку электрического освещения выполняют во взрывобезопасном исполнении.

В целях безопасности допускается кососвет, т. е. освещение помещения рефлекторами, установленными снаружи помещения.

Вентиляция помещения ГРП должна быть естественной и обеспечивать трехкратный воздухообмен в течение 1 ч. Приток свежего воздуха осуществляется через жалюзийную решетку, а вытяжка — через регулируемый дефлектор в перекрытии помещения.

Помещение ГРП можно отапливать водяными или паровыми (низкое давление пара) системами от близлежащей котельной или от АГВ и других котлов, расположенных в пристройке. При всех условиях отопление должно обеспечить температуру в помещении ГРП не ниже 5 °С.

Грозозащита помещения ГРП необходима в тех случаях, когда здание не попадает в зону грозовой защиты соседних объектов. В этом случае устанавливают молниеотвод. Если здание ГРП находится в зоне грозозащиты других объектов, то в нем делают только контур заземления.

Помещение ГРП оборудуют пожарным инвентарем (ящик с песком, огнетушители, кошма и т.д.).

Вопрос 2. Технологическая схема оборудования газорегуляторного пункта

Весь технологический процесс в ГРП происходит на основной технологической линии или линии редуцирования на которой располагается все технологическое оборудование.

В состав технологического оборудования регуляторных пунктов входят следующие элементы (см. приложение 1):

регулятор давления, понижающий или поддерживающий постоянным давление газа независимо от его расхода;

предохранительный запорный клапан (ПЗК), прекращающий подачу газа при повышении или понижении его давления после регулятора сверх заданных значений;

предохранительное сбросное устройство, предназначенное для сброса излишков газа, чтобы давление не превысило заданное в схеме регуляторного пункта.

Таким образом, выходное давление газа контролируется предохранительно-запорным клапаном (ПЗК) и предохранительно-сбросным клапаном.

Предохранительно-запорный клапан контролирует верхний и нижний пределы давления газа, а ПСК — только верхний. Причем сначала должен сработать ПСК, а затем — ПЗК, поэтому ПСК настраивают на меньшее давление, чем ПЗК. ПСК настраивают на давление, превышающее регулируемое на 15 %, ПЗК — на 25 %.

Так же в состав оборудования ГРП входят: фильтр газа, служащий для его очистки от механических примесей;

контрольно-измерительные приборы (КИП), которые фиксируют: давление газа до и после регулятора, а также на обводном газопроводе (манометр); перепад давлений на фильтре, позволяющий судить о степени его загрязненности (дифманометр); расход газа (расходомер); температуру газа перед расходомером (термометр);

импульсные трубопроводы, служащие для присоединения регулятора давления, предохранительно-запорного клапана, предохранительного сбросного устройства и контрольно-измерительных приборов.

Оборудование на технологической линии ГРП или ГРУ располагают по ходу движения газа в следующей последовательности: запорное устройство, фильтр, регулятор давления, предохранительный запорный клапан,  запорное устройство. Кроме того, ГРП и ГРУ должны иметь предохранительные сбросные устройства.

Число технологических линий в зависимости от расхода газа и режима потребления может быть от одной до пяти. Если в ГРП и ГРУ имеется только одна технологическая линия, то предусматривается обводной газопровод (байпас) с двумя последовательно расположенными запорными устройствами, который во время ремонта оборудования будет обеспечивать подачу газа потребителям. Временное снижение давления обеспечивается ручным редуцированием с помощью запорных устройств. То есть при работе ГРП на байпасе давление снижается до требуемого путем частичного открытия отключающих устройств.

Вопрос 3. Одно и двух ступенчатые газорегуляторные пункты

В зависимости от назначения и разности между входным и выходным давлением ГРП могут быть одно- и двухступенчатыми. В одноступенчатом пункте входное давление газа снижается до выходного в одном регуляторе, в двухступенчатом — в двух. При двухступенчатой схеме ГРП установленные последовательно на технологической линии регуляторы будут снижать давление газа в два этапа: первый — до промежуточного (например, с 1,2 до 0,3 Мпа), второй — до выходного (0,003 Мпа). Фильтр и ПЗК устанавливают перед регулятором первой ступени. Одноступенчатые схемы применяют при разности между входным и выходным давлениями до 0,6 Мпа. При больших перепадах используют двухступенчатые схемы.

При подаче газа двум потребителям, требующим подачи газа под различным давлением, ГРП проектируют в двухступенчатом исполнении с промежуточным отбором, т.е. первый регулятор давления настраивают на выходные параметры, требуемые для потребителя газа с повышенным давлением. ГРП имеет при этом один вход и два выхода

В зависимости от назначения ГРП и ГРУ могут быть выполнены без учета или с учетом расхода газа. При использовании для измерения расхода газа счетчиков ротационного или турбинного типа их устанавливают после регуляторов давления, а в случае применения сужающих устройства (диафрагм) их монтируют до регуляторов давления и ПЗК, но после фильтра для уменьшения эрозии острой кромки диафрагмы

Вопрос 4. Схема газорегуляторного пункта с регулятором РДУК – 2

Рис. 1. Схема ГРП (ГРУ) с регулятором РДУК-2 и измерением расхода

газа двумя ротационными счетчиками: / — сбросной трубопровод; 2 — показывающий манометр; 3 — самопишущий манометр; 4 — самопишущий термометр; 5 — технический термометр; фильтр-ревизии; 7, 9, 12 — задвижки; 8 — ротационные счетчики; 10 — сбросной трубопровод; 11 — запорное устройство; 13 — запорное устройство на выходе из ГРП; 14 — импульсный трубопровод; 15 — поворотные колена; 16 — запорное устройство в конце основной рабочей линии; 17— регулятор давления; IS— пилот; 19 — фильтр; 20 — кран на сбросном трубопроводе; 21 — задвижка в начале технологической линии; 22 — запорное устройство перед ГРП

Принципиальная схема одноступенчатого ГРП (ГРУ), имеющего одну технологическую линию с изменением расхода газа двумя ротационными счетчиками и оснащенного регулятором давления РДУК-2, приведена на рис.1 (см. приложение 2.)

В этой схеме общие запорные устройства 22 и 13 установлены вне ГРП соответственно на вводе и выводе. Для продувки газопроводов, расположенных до ГРП, служит сбросной трубопровод 1, который соединяется с основным газопроводом в точке Б или А в зависимости от конструктивных особенностей ГРП. В первом случае для продувки открывают первое по ходу газа запорное устройство на байпасе — запасной линии, предусмотренной для подачи газа на время ремонта основного оборудования, и кран на отводе к сбросному трубопроводу, во втором случае — только кран.

Участок газопровода между задвижкой 21 и фильтром 19 соединен отводом с краном 20 со сбросным трубопроводом . Такая компоновка позволяет снизить давление газа в технологической линии при закрытых задвижке 21 и запорном устройстве 16 до атмосферного, что необходимо во время проведения ремонта и чистки оборудования.

Самопишущие термометр 4 и манометр 3, расположенные до счетчиков, регистрируют температуру и давление газа, позволяя определить поправки к показаниям. Предусмотрена также установка технического термометра 5.

Импульсный трубопровод 14 подключен к выходному газопроводу Г, от которого предусмотрены отводы с кранами к показывающему манометру 2, предохранительному запорному клапану (ПЗК) и регулятору давления 17с регулятором управления (пилотом) 18. К импульсному трубопроводу через предохранительное сбросное устройство (ПСУ) для стравливания газа в атмосферу подсоединен сбросной трубопровод 10. Отключение и включение ротационных счетчиков производят задвижками 12 и 7. При необходимости работы без счетчиков в случае ревизии или ремонта открывают задвижку 9. Перед счетчиками устанавливают фильтр-ревизии 6, а после них поворотные колена 15.

При отсутствии запорного устройства 13 и необходимости настройки оборудования ГРП (ГРУ) без включения газопотребляющих агрегатов используют запорное устройство 11, открывая которое, создают небольшой расход газа через сбросной трубопровод 10.

Опыт эксплуатации ГРУ и ГРП с использованием различных типов регуляторов показал возможность их устойчивой работы при подключении импульсного трубопровода 14 не в точке Г, а к обводной линии в точке В.

Вопрос  5. Настройки ГРП для кольцевых и тупиковых сетей.

Согласно «Правилам безопасности в газовом хозяйстве» верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на 25 %.

Настройка ПЗК на срабатывание зависит от назначения ГРП, который может обеспечивать подачу газа в тупиковую или кольцевую газораспределительную сеть.

При тупиковой системе разводки газопроводов выключение и отключение части потребителей может вызвать кратковременное, но значительное понижение или повышение давления газа в контролируемой точке даже при исправном регуляторе. Во избежание срабатывания ПЗК в случае повышения давления и отключения всех потребителей в обычном (не аварийном) режиме клапан настраивают на давление, несколько большее того, на которое настроено предохранительное сбросное устройство (ПСУ). Это устройство, сбрасывая небольшие количества газа в атмосферу, не позволяет подниматься давлению в контролируемой точке до значения срабатывания ПЗК.

При неисправном регуляторе сброс через ПСУ окажется недостаточным, давление в контролируемой точке повысится, ПЗК сработает и перекроет подачу газа потребителям.

Кольцевая система газопровода запитывается газом от нескольких ГРП, поэтому изменение отбора газа потребителями скажется на их работе.

Неисправность одного из регуляторов и связанное с этим увеличение давления вызывают уменьшение подачи газа в кольцевую сеть газопровода регуляторами других ГРП. В этом случае сброс в атмосферу газа через ПСУ в ГРП с неисправным регулятором недопустим, так как он может продолжаться длительное время, снижая давление газа в газопроводе, что невыгодно с экономической точки зрения и вредит экологии. Поэтому в кольцевых системах ПЗК настраивают на давление срабатывания, меньшее, чем давление начального открытия ПСУ. При этом ПСУ предохраняет кольцевую систему газопроводов от повышения в ней давления сверх допустимых пределов в случае, когда в ГРП сработал ПЗК, но из-за негерметичности затвора давление в системе увеличивается.

- Закрепление нового материала

Закрепление нового материала происходит путем тестирования

Тест:

1 Выбрать номер правильного ответа.

1.1 ГРП – это:

1.  газо – регуляторный пункт;

2.  газо – распределительный пункт;

3.  газовый редуктор полнопроходный;

1.2  ПЗК предназначен:

1.  для сброса излишков газа при повышении давления;

2.  для снижения давления и поддержания его постоянным независимо от расхода;

3.  для автоматического перекрытия газового потока при повышении или понижении давления сверх заданных норм.

1.3  ГРП отличается от ГРУ:

1.  назначением;

2.  месторасположением;

3.   технологическим оборудованием.

2.  Установить соответствие.

2.1  Сетевые ГРП обеспечивают подачу          А. для снижения давления и поддержания

газа                                                                            его постоянным;

  - Объектовые ГРП обеспечивают                  Б. в распределительные сети высокого

подачу газа                                                                и низкого давления;

  - Регулятор давления газа                               В. к отдельным потребителям;

предназначен

  - Предохранительно сбросной                        Г. для подачи газа потребителям в слу-

клапан предназначен                                               чаи оварии или ремонта оборудования

2.5  Байпас предназначен                                    Д. для сброса излишков газа при

повышении давления.

3.  Дополнить

3.1 Двух ступенчатые ГРП используют в тех случаях когда перепад давления между входным и выходным давлением ……………………

3.2 Редуцирование давления на байпасе происходит при помощи ……………………

4.  Установить логический порядок

4.1 Оборудование на технологической линии ГРП располагаются в следующей последовательности:

1.  отключающее устройство;

2.  регулятор давления;

3.  ПСУ;

4.  фильтр;

5.  отключающее устройство;

6.  ПЗК.

Бланк ответа на тестовое задание.

Группа _______________

Ф.И.О.  _______________________________________________________

- Выбрать номер правильного ответа:

| 1.1 | 1.2 | 1.3 |
| --- | --- | --- |

- Установить соответствие:

|  | А | Б | В | Г | Д |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  |  |  |

- Дополнить

  - _________________________________________________________________________________________________________________________

  - _________________________________________________________________________________________________________________________

- Установить логический порядок

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Критерий оценки знаний:

Задание 1 оценивается – 1 бал за каждый правильный ответ;

Задание 2 оценивается – 1 бал за каждый правильный ответ;

Задание 3 оценивается – 2 бала за каждый правильный ответ;

Задание 4 оценивается – 3 бала за  правильный логический порядок.

Оценка 5 (отлично) ставится за 14 – 15 балов;

Оценка 4 (хорошо) ставится за 10 – 13 балов;

Оценка 3 (удовлетворительно) ставится за 7 – 9 балов;

Оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, если набрано меньше 9 балов;

- Подведение итогов занятия:

Подводя итоги занятия, преподаватель путем беседы со студентами обобщает изученный материал и комментирует оценки студентов.

- Задание на дом

Преподаватель выдает студентам задание на дом:

  - Изучить конспект и тему 3.1 «Газорегуляторные пункты» Жила В.А.; Брюханов О.Н. «Газовые сети и установки» стр. 68 – 69.

  - Подготовится к опросу.

- Заключительная часть занятия.

Преподаватель осматривает кабинет, благодарит студентов за работу, отпускает студентов на перемену.

3. Заключение

Разработанная методика проведения комбинированного урока направлена на повышение качества изучаемого материала студентами специальности 270841 «Монтаж оборудования и систем газоснабжения» по дисциплине «Газовые сети и установки».

Данная разработка позволяет не только теоретически излагать материал, но и наглядно показать устройство и принцип работы оборудования газорегуляторного пункта, вовлечь студентов в процесс обучения, установить контакт, между студентами и преподавателем, закрепить изученный материал, а также рационально использовать время занятия и реализовать воспитательные и развивающие цели урока.

4. Литература

      - Жила В.А. Ушаков М.А. Газовые сети и установки – М.: издательский центр «Академия», 2007.

      - Брюханов О.Н. Плужников А.И. Основы эксплуатации  оборудования и систем газоснабжения. – М.: ИНФРА – М 2005.

      - Кязимов К.Г. Гусев В.Е. Устройство и эксплуатация газового хозяйства. – М.: Издательский центр «Академия» 2007.

      - Кязимов К.Г. Гусев В.Е. Эксплуатация и ремонт оборудования и систем газоснабжения. Настольная книга слесаря газового хозяйства. – Колос 2003.

Приложение 1.

1— гидрозатвор; 2 — кран к гидрозатвору; 3 — задвижка на байпасе; 4 — импульсная трубка конечного давления; 5 — продувочная свеча; 6 — обводная линия (байпас); 7 — регулятор давления РДУК; 8 — предохранительно-запорный клапан; 9 — импульсные трубки до и после фильтра; 10 — кран на байпасе;

11— дифференциальный манометр для замера перепада давления на фильтре;

12 — расходомер; 13 — регистрирующий манометр входного давления; 14 —

диафрагма; 15 — показывающий манометр выходного давления; 16 — регистри-

рующий манометр выходного давления; 17 — входная задвижка; 18 — фильтр;

19 — выходная задвижка; 20— продувочный трубопровод с краном; 21 — мано-

метр на байпасе

Газорегуляторный пункт

Приложение 2.

Схема ГРП (ГРУ) с регулятором РДУК-2 и измерением расхода

газа двумя ротационными счетчиками:

/ — сбросной трубопровод; 2 — показывающий манометр; 3 — самопишущий манометр; 4 — самопишущий термометр; 5 — технический термометр;6 - фильтр-ревизии; 7, 9, 12 — задвижки; 8 — ротационные счетчики; 10 — сбросной трубопровод; 11 — запорное устройство; 13 — запорное устройство на выходе из ГРП; 14 — импульсный трубопровод; 15 — поворотные колена; 16 — запорное устройство в конце основной рабочей линии; 17— регулятор давления; I8— пилот; 19 — фильтр; 20 — кран на сбросном трубопроводе; 21 — задвижка в начале технологической линии; 22 — запорное устройство перед ГРП

Приложение 3.

Вопрос 1. Назначение ГРП.

ГРП и ГРУ – это сложные технологические устройства являющиеся одним из основных элементов систем газоснабжения, которые осуществляют управление режимом работы этих систем.

Функции ГРП

и

ГРУ

ГРП и ГРУ оснащены схожим технологическим оборудованием и отличаются только месторасположением:

| Расположение |  |
| --- | --- |
| ГРП | ГРУ |

Требования к помещению ГРП

| Установка (относительно поверхности земли) |  |
| --- | --- |
| Этажность |  |
| Огнестойкость (указать степень) |  |
| Открытие дверей |  |
| Освещение |  |
| Вентиляция |  |
| Воздухообмен |  |
| Отопление |  |
| min температура |  |

ГРП по своему назначению подразделяются на сетевые, которые обеспечивают подачу газа_____________________________________________

, и объектовые, — служащие источниками газоснабжения для ___________________________________________________

Приложение 4.

Вопрос 2. Технологическая схема оборудования газорегуляторного пункта

Оборудование

ГРП

Назначение оборудования ГРП

| Оборудование | Назначение |
| --- | --- |
| Регулятор давления газа |  |
| ПЗК |  |
| ПСУ |  |
| Фильтр |  |
| Контрольно измерительные приборы |  |

Оборудование на технологической линии ГРП располагается в следующей последовательности:

1._________________________________________________

2._________________________________________________

3._________________________________________________

4._________________________________________________

5._________________________________________________

6. _________________________________________________

Число технологических линий в зависимости от расхода газа и режима потребления может быть от одной до пяти. Если в ГРП и ГРУ имеется только одна технологическая линия, то предусматривается обводной газопровод с двумя последовательно расположенными запорными устройствами, который во время ремонта оборудования будет обеспечивать подачу газа потребителям.

Данный обводной газопровод называется ___________________________

Снижение давления на байпасе осуществляется путем  _____________

_______________________________________________________________

Приложение 5.

Вопрос 3. Одно и двух ступенчатые газорегуляторные пункты

В зависимости от назначения и разности между входным и выходным давлением ГРП могут быть одно- и двухступенчатыми. В одноступенчатом пункте входное давление газа снижается до выходного в ___________________, в двухступенчатом в _____________________.

При двухступенчатой схеме ГРП установленные последовательно на технологической линии регуляторы будут снижать давление газа в два этапа: первый — до промежуточного (например, с 1,2 до 0,3 Мпа), второй — до выходного (0,003 Мпа).

Одноступенчатые схемы применяют при разности между входным и выходным давлениями до_______ Мпа. При больших перепадах используют двухступенчатые схемы.

При подаче газа двум потребителям, требующим подачи газа под различным давлением, ГРП проектируют в двухступенчатом исполнении с промежуточным отбором, т.е. первый регулятор давления настраивают на выходные параметры, требуемые для потребителя газа с повышенным давлением. ГРП имеет при этом один вход и два выхода

Приложение 6.

Вопрос 4. Схема газорегуляторного пункта с регулятором РДУК – 2

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

4.______________________________________________________________

5.______________________________________________________________

6.______________________________________________________________

7,9,12___________________________________________________________

8.______________________________________________________________

10._____________________________________________________________

11._____________________________________________________________

13._____________________________________________________________

14._____________________________________________________________

15._____________________________________________________________

16._____________________________________________________________

17._____________________________________________________________

18._____________________________________________________________

19._____________________________________________________________

20._____________________________________________________________

21._____________________________________________________________

22._____________________________________________________________

Приложение 7.

Вопрос  5. Настройки ГРП для кольцевых и тупиковых сетей.

Согласно «Правилам безопасности в газовом хозяйстве» верхний предел срабатывания предохранительно-запорных клапанов не должен превышать максимальное рабочее давление газа после регулятора более чем на _______ %.

При тупиковой системе разводки газопроводов выключение и отключение части потребителей может вызвать кратковременное, но значительное понижение или повышение давления газа поэтому во избежании срабатывания ПЗК в случае повышения давления и отключения всех потребителей в обычном (не аварийном) режиме клапан настраивают на давление_____________________________________________________________

В кольцевых системах ПЗК настраивают на давление срабатывания, ____________________________________________________________________. При этом ПСУ предохраняет кольцевую систему газопроводов от повышения в ней давления сверх допустимых пределов в случае, когда в ГРП сработал ПЗК, но из-за не герметичности затвора давление в системе увеличивается.